УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

_______________ И. И. Иванов

«____» _______________ 20__ г.

# З А Д А Н И Е

на разработку проекта «Техническое перевооружение хлораторной на водозаборных узлах

городов и населённых пунктов» к договору № ___________ от _____________20__ г.

| N п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Реконструкция хлораторной производительностью до 100000 м3/сут. |
| 2 | Основание для проектирования |  |
| 3 | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплесов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность проектирования | Рабочий проект в одну стадию |
| 7. | Утверждающая инстанция |  |
| 8. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану. |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики | Проектом предусмотреть обеззараживание питьевой воды с помощью гипохлорида натрия. Производительность хлораторной принять до100 тыс.м3 / сут; Потребление активного хлора в воде при дотированной дозе 1,2 мг/л составляет до 4,8 кг/ч |
| 10. | Требования к технологическому процессу | Обеззараживание воды производить с помощью привозного раствора гипохлорита натрия марки «А» по ГОСТ 11086-76 с содержанием активного хлора 190 г/л. Обеззараживание воды производить путем подачи раствора в точке ввода в трубопровод воды непрерывно. Предусмотреть автоматическое регулирование производительности насосов-дозаторов от датчика расхода воды. |
| 11. | Режим работы | Круглосуточный |
| 12. | Условия инженерного обеспечения | Точки подключения электроэнергии водопровода – к существующим сетям |
| 13. | Требования к разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 14. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |
| 15. | Особые условия | Институту «Градоагроэкопром» выполнить обмеры и обследование здания и существующей системы вентиляции. В проекте принять две установки, одна из которых дублирующая. Контроль технологического процесса осуществляется в лаборатории хозяйства. |
|  | Особые | Кратность воздухообмена в помещении хлораторной принять равной 6. Предусмотреть контроль хлора в рабочей зоне с помощью газоанализатора. Разделы проекта ТЭЧ и ПОС не выполнять. |
| 16. | Документы, представленные заказчиком | - Ситуационный план в размере 2 км вокруг хлораторной; - Существующая концентрация загрязняющих веществ (фон) в районе хлораторной; |

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»	                   			                        В. П. Шарупич